Российская Федерация

Новгородская область

Пестовский район

АДМИНИСТРАЦИЯ  БЫКОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  31.01.2017 № 8

д. Быково

Об    утверждении     Программы

комплексного   развития    систем

коммунальной   инфраструктуры

Быковского сельского поселения

на 2016-2020 годы и на период до

2030 года

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Быковского сельского поселения, Генеральным планом Быковского сельского поселения, утвержденного решением Совета депутатов Быковского сельского поселения от 20.08.2012 № 98

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Программы комплексного развития  систем коммунальной  инфраструктуры Быковского сельского поселения на 2016-2020 годы и на период до 2030 года.

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете                 "Информационный вестник Быковского сельского поселения".

Глава сельского поселения           Е.И.Смирнова

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

1	ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ	3

2	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	8

3	КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА Быковского сельского поселения	11

3.1	Территория	12

3.2	Климат	14

3.3	Анализ численности населения	16

3.4	Анализ экономической ситуации	16

4	ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТУКТУРЫ БЫКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	17

4.1	Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения, выявление проблем функционирования	17

4.2	Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения, выявление проблем функционирования	18

4.3	Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения, выявление проблем функционирования	20

4.4	Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения, выявление проблем функционирования	20

4.5	Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения, выявление проблем функционирования	22

4.6	Краткий анализ существующего состояния сбора и вывоза коммунальных отходов и мусора, выявление проблем функционирования	24

4.7	Краткий анализ существующего состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей	25

5	ПЛАН РАЗВИТИЯ БЫКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПЛАН ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ И ПРОГНОЗИМРУЕМЫЙ СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	27

5.1	Определение перспективных показателей развития сельского поселения с учетом социально-экономических условий	27

5.2	Прогноз спроса на коммунальные ресурсы	33

6	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	35

7	ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	39

7.1	Программа инвестиционных проектов в электроснабжении	48

7.2	Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении	50

7.3	Программа инвестиционных проектов в водоснабжении	54

7.4	Программа инвестиционных проектов в водоотведении	57

7.5	Программа инвестиционных проектов в газоснабжении	59

7.6	Программа инвестиционных проектов в сбор и утилизацию (захоронение) ТКО, КГО и других отходов	60

7.7	Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей	63

7.8	Программа установки приборов учета у потребителей	64

8.	ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ	65

9.	УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ	66

9.1	Ответственные за реализацию Программы	66

9.2	План-график работ по реализации Программы	66

9.3	Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы	66

9.4	Порядок корректировки Программы	67

# ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Быковского сельского поселения Пестовского района Новгородской области на 2016-2020 годы с перспективой до 2030 года |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; - Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Генеральный план Быковского сельского поселения Пестовского района Новгородской области; - Схема теплоснабжения Быковского сельского поселения Пестовского района Новгородской области на период с 2014 по 2028 год; - Схема ВиВ Быковского сельского поселения Пестовского района Новгородской области на период с 2014 по 2030 год. - Федеральный закон РФ от 30.12.2004г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в ред. Федеральных законов от 26.12.2005г. № 184-ФЗ, от 29.12.2006г. № 258-ФЗ, от 18.10.2007г. № 230-ФЗ, от 23.07.2008г. № 281-ФЗ, от 23.11.2009г. № 261-ФЗ, от 27.12.2009 № 374-ФЗ, от 02.07.2010 № 152-ФЗ, от 27.07.2010 № 237-ФЗ). - Федеральный закон РФ от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». - Федеральный закон РФ от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». - Федеральный закон РФ от 21 июля 2007г. № 185-ФЗ «О фонде содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства». - Федеральный закон от 07.12.2011г. №416 «О водоснабжении и водоотведении»; - Федеральный закон от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; - Федеральный закон от 26.03.2003г. № 35-ФЗ «Об - электроэнергетике»; - Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры»; - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 01 октября 2013г. № 359/ГС «Об утверждении программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов». |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Быковского сельского поселения Пестовского района Новгородской области |
| Основные разработчики Программы | Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоАудит» |
| Цели Программы | 1. Создание базового документа для дальнейшей разработки инвестиционных, производственных программ организаций коммунального комплекса Быковского сельского поселения. 2. Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения, в целях: - повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса; - обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации. |
| Задачи Программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем. 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации. 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры сельского поселения. 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры сельского поселения. 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Целевые показатели | Обеспечить полное удовлетворение перспективного спроса на коммунальные ресурсы при соблюдении на всем периоде нормативных требований по наличию резервов мощности: обеспечение коммунальными ресурсами вновь вводимой застройки объектов социальной сферы и жилищного фонда с учетом планов сноса. Установить следующие перспективные целевые показатели развития электроснабжения на территории Быковского сельского поселения: снизить аварийность системы электроснабжения до 2 ед./км; снизить износ ЛЭП, путем замены сетей на 30 %; сохранение обеспеченности населения централизованным электроснабжением на уровне 100 %; сохранение обеспеченности абонентов приборами учета на уровне 100 %. Установить следующие перспективные целевые показатели развития теплоснабжения на территории Быковского сельского поселения: Разработка ПСД на строительство модульной котельной с прокладкой теплосети; увеличение обеспеченности населения централизованным теплоснабжением до уровня 40 %; увеличение обеспеченности абонентов приборами учета до уровня 50 %. Установить следующие перспективные целевые показатели развития водоснабжения на территории Быковского сельского поселения: снизить аварийность системы теплоснабжения до 3 ед/км; снизить износ сетей, путем их замены на 70 %; снизить протяженность сетей, нуждающихся в замене до 2 км; доля проб воды на нужды ХВС после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам остается на том же уровне увеличение обеспеченности населения централизованным водоснабжением до уровня 95 %; увеличение обеспеченности абонентов приборами учета до уровня 100 %. Установить следующие перспективные целевые показатели развития водоотведения на территории Быковского сельского поселения: увеличение доли сточных вод (хозяйственно-коммунальных), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения до 100 %; обеспеченность населения централизованным водоотведением увеличить до 50 %. Установить следующие перспективные целевые показатели развития системы с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Быковского сельского поселения: увеличение обеспеченности населения централизованным сбором ТКО до 100 %; своевременное сокращение несанкционированных свалок до 0 ед. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы – 2030 год. Этапы осуществления Программы: - первый этап – с 2016 года по 2020 год; - второй этап – с 2021 года по 2030 год. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Объем финансирования Программы составляет 209 670 тыс. руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг: электроснабжение – 65 400 тыс. руб. теплоснабжение – 39 584 тыс. руб. газоснабжение – 0 тыс. руб. водоснабжение – 36650 тыс. руб. водоотведение – 64 606 тыс. руб. захоронение и утилизации ТКО – 2900 тыс. руб. Источник финансирования – бюджет Пестовского района и местный бюджет (в рамках своих полномочий). |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - Установление оптимального значения нормативов потребления коммунальных услуг с учетом применения эффективных технологических решений, использования современных материалов и оборудования. - Предложения по созданию эффективной системы контроля исполнением инвестиционных и производственных программ организации коммунального комплекса. - Внедрение новых методик и современных технологий, в том числе энергосберегающих, в функционировании систем коммунальной инфраструктуры. - Прогноз стоимости всех коммунальных ресурсов. - Определение затрат на реализацию мероприятий программы, эффекты, возникающие в результате реализации мероприятий программы и источники инвестиций для реализации мероприятий программы. |

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Быковского сельского поселения Пестовского района Новгородской области является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Быковского сельского поселения является базовым документом для разработки Инвестиционных и Производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Быковского сельского поселения представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Быковского сельского поселения.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Быковского сельского поселения являются:

- Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

- Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

- Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

- Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

- Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

- Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры сельского поселения.

- Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Быковского сельского поселения базируются на следующих принципах:

системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Быковского сельского поселения как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Быковского сельского поселения в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Полномочия органов местного самоуправления при разработке, утверждении и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Быковского сельского поселения.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры разработана в соответствии с документами территориального планирования Быковского сельского поселения, при этом органы местного самоуправления имеют следующие полномочия:

1. Представительный орган – Совет депутатов Быковского сельского поселения осуществляет рассмотрение и утверждение Программы.

Быковское сельское поселение имеет право:

- запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию системы коммунальной инфраструктуры в границах Быковского сельского поселения, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

- разрабатывать и утверждать в соответствии с действующим законодательством экономические и правовые нормы и нормативы по обеспечению реализации мероприятий, предусмотренных в Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Быковского сельского поселения;

- рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах сельского поселения, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

2. Глава Быковского сельского поселения осуществляет принятие решения о разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Быковского сельского поселения; утверждение перечня функций по управлению реализацией Программы, передаваемых структурным подразделениям администрации сельского поселения или сторонней организации.

Глава Быковского сельского поселения имеет право:

- запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах Быковского сельского поселения, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

- выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

- рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах Быковского сельского поселения, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

3. Администрация Быковского сельского поселения:

- выступает заказчиком Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Быковского сельского поселения;

- организует проведение конкурса инвестиционных проектов субъектов коммунального комплекса для включения в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Быковского сельского поселения;

- организует реализацию и мониторинг Программы.

Администрация Быковского сельского поселения имеет право:

- запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах Быковского сельского поселения, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

- выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

- рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах Быковского сельского поселения, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

Сроки и этапы:

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Быковского сельского поселения Пестовского района Новгородской области разрабатывается на период с 2016 до 2030 года.

Этапы осуществления Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Быковского сельского поселения Пестовского района Новгородской области:

- этап – 2016 - 2020 годы;

- этап – 2021 - 2030 годы.

# КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА Быковского сельского поселения

Одним из приоритетов жилищной политики Быковского сельского поселения является обеспечение комфортных условий проживания граждан и доступности коммунальных услуг для населения.

В настоящее время, в целом, деятельность коммунального комплекса Быковского сельского поселения недостаточно качественным уровнем предоставления коммунальных услуг и требует повышения эффективности использования природных ресурсов, в т.ч. воды, электроэнергии, теплоснабжения и как следствие, снижения уровня загрязнения окружающей среды.

Причинами возникновения этих проблем являются:

- высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость;

- низкая эффективность системы управления в этом секторе экономики, непрозрачные методы ценообразования на товары и услуги организаций коммунального комплекса, отсутствие прогнозирования спроса на предоставляемые услуги;

- недостаточное финансирование данной отрасли экономики.

Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить масштабную реализацию проектов реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры отвечают стратегическим интересам Российской Федерации, и соответственно Быковского сельского поселения Пестовского района Новгородской области и позволит:

- обеспечить более комфортные условия проживания населению сельского поселения путем повышения надежности и качества предоставляемых коммунальных услуг;

- снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки коммунальных ресурсов потребителям;

- обеспечить рациональное использование природных ресурсов;

- улучшить экологическое состояние территории сельского поселения.

Таблица 1.1

Общие сведения о Быковском сельском поселении Пестовского района Новгородской области

| № п/п | Наименование показателей | Показатель |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. | Территория, га Население (всего), чел. Темпы развития численности населения 2010-2015 гг, %. Количество населенных пунктов | 28863 880 снижение 22% 38 |

## Территория

Границы Быковского сельского поселения расположены:

на севере - от грунтовой дороги Строитель - Ярцево по административно-территориальной границе Вологодской области до реки Кать;

на востоке - от реки Кать по административно-территориальной границе Вологодской области до административно-территориальной границы Тверской области;

на юге - от административно-территориальной границы Вологодской области по административно-территориальной границе Тверской области до грунтовой дороги Белые Межи - Высокие, по оси грунтовой дороги Белые Межи - Высокие, по границе кварталов 122, 116, 111 Матрешинского лесничества ФГУ "Пестовский лесхоз", по оси грунтовой дороги Высокие - Бибиково, по оси железной дороги Москва - Санкт-Петербург, по оси грунтовой дороги Кадница - Васильково, по оси железной дороги Москва - Санкт-Петербург до границы города Пестово;

на западе - от железной дороги Москва - Санкт-Петербург по границе города Пестово, по границе кварталов 164, 157, 156 Никулкинского лесничества ФГУ "Пестовский лесхоз", оси грунтовой дороги Овинчище - Мирово, по руслу реки Молога, ручью Березна, оси грунтовой дороги Строитель - Ярцево до административно-территориальной границы Вологодской области.

Граница сельского поселения Быковского сельского поселения установлена областным законом от 06.06.2005 № 499-ОЗ «О внесении изменений в областной закон «Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории Пестовского района, наделении их статусом городского и сельских поселений и определении административных центров».

Население (на 01.01.2015 г.) составляло 880 чел. На территории Быковского сельского поселения Пестовского района Новгородской области расположено 38 населенных пунктов.

Таблица 2.1

| Порядковый номер | Наименование населенного пункта | Численность постоянного населения, чел. |
| --- | --- | --- |
|  | СНП без постоянного населения |  |
| 1 | д. Березовик | 0 |
| 2 | д. Васильково | 0 |
| 3 | д. Искриха | 0 |
| 4 | д. Подколотиково | 0 |
| 5 | д. Токарево | 0 |
| 6 | д. Хапцы | 0 |
|  | СНП с населением от 1 до 5 жителей |  |
| 7 | д. Знаменское | 5 |
| 8 | д. Иваниково | 5 |
| 9 | д. Кошелиха | 1 |
| 10 | д. Кузнецово | 2 |
| 11 | д. Красная Горка | 3 |
| 12 | д. Лесная поляна | 1 |
| 13 | д. Петровское | 2 |
| 14 | д. Плоское | 4 |
| 15 | д. Приданиха | 1 |
| 16 | ж/д. ст. Приданиха | 1 |
| 17 | д. Строитель | 5 |
| 18 | д. Хмелевичи | 2 |
|  | СНП с населением от 6 до 50 жителей |  |
| 19 | д. Бибиково | 24 |
| 20 | д. Воскресенское | 7 |
| 21 | д. Бол. Высокие | 6 |
| 22 | д. Дедово | 9 |
| 23 | д. Ельничное | 24 |
| 24 | д. Елкино | 47 |
| 25 | д. Катешево | 11 |
| 26 | д. Княжево | 6 |
| 27 | д. Малышево | 11 |
| 28 | д. Нива | 20 |
| 29 | д. Новое Раменье | 12 |
| 30 | д. Никулкино | 33 |
| 31 | д. Спирово | 10 |
| 32 | д. Старое Раменье | 15 |
| 33 | д. Шаймы | 6 |
|  | СНП с населением от 51 до 100 жителей |  |
| 34 | д. Анисимцево | 67 |
| 35 | д. Карпелово | 87 |
| 36 | д. Кадница | 54 |
|  | СНП с населением от101 до 500 жителей |  |
| 37 | д. Быково | 363 |
| 38 | д. Погорелово | 133 |

Расположение Быковского сельского поселения представлено на рисунке 1.

Рис. 1. Границы Быковского сельского поселения

Административным центром поселения является д. Быково.

В целом по Быковскому сельскому поселению число жителей незначительно снижается.

## Климат

Климат умеренно-континентальный, характеризующийся избыточным увлажнением, с нежарким коротким летом и умеренно холодной зимой. Его формирование связано с теплыми и влажными воздушными массами Атлантики с одной стороны и холодными арктическими, с другой стороны. Среднегодовая многолетняя температура воздуха составляет 3,7оС. Самым теплым месяцем является июль, средняя температура которого колеблется в пределах 16,9о-17,8°С. Средняя многолетняя температура зимы (январь) составляет (-)7,9о-(-)8,7°С. Число дней с отрицательной температурой во все часы суток – 93.

Начало вегетационного периода на территории поселения приходится на двадцатые числа апреля и продолжается в среднем 170-175 дней. Наиболее активный рост и развитие растений наблюдается при среднесуточной температуре воздуха выше 10о. Этот период составляет 115-130 дней (со второй декады мая по вторую декаду сентября). Продолжительность безморозного периода составляет в среднем 125-130 дней.

Рассматриваемая территория относится к зоне избыточного увлажнения. Годовая сумма осадков 550-600 мм. Максимум осадков приходится на период с июля по сентябрь. Зимой выпадает лишь 1/3 суммы годовых осадков (в связи с чем, снежный покров не отличается большой мощностью: 30-35 см; продолжительность снежного покрова составляет 115-120 дней). Наибольшее количество осадков приходится на август – 70 мм, наименьшее – на февраль – 35 мм.

Наблюдаемый максимум суточных осадков 74 мм.

Число дней со снежным покровом в среднем равно 140, при средней дате появления снежного покрова 30 октября, а схода – 15 апреля. Среднее значение из наибольших декадных высот снегового покрова возрастает постепенно с ноября, достигая наибольшей высоты в среднем в конце февраля.

Относительная влажность воздуха высока в течение всего года, что объясняется преобладанием морских воздушных масс над данной территорией, обилием выпадающих осадков. Среднегодовая относительная влажность воздуха – 82%. Наиболее высокая влажность держится с ноября по январь.

Суточные колебания относительной влажности весьма незначительные зимой, сильно возрастают к лету за счет резкого понижения к 13 часам.

Средняя амплитуда суточных колебаний относительной влажности наиболее жаркого месяца (июля) составляет 29%.

Смена воздушных масс связана с изменением атмосферного давления, от него зависит направление ветра. Преобладают южные и юго-западные ветры в течение всего года. Скорость ветра составляет 3-4 м/сек. Летом часто наблюдаются ветры северо-западного и западного направлений.

Нормативная снеговая нагрузка принимается 126 кг/м2.

Нормативная глубина промерзания суглинистых и глинистых грунтов принимается 1,3м для супесей и мелкозернистых пылеватых песков – 1,5м.

## Анализ численности населения

Численность населения Быковского сельского поселения на 2015 г. составила 880 чел.

Динамика изменения численности населения Быковского сельского поселения за период 2010-2015 гг. представлена в таблице 3.1.

Общая численность населения Быковского сельского поселения за период времени с 2010 по 2015 гг. сократился на 253 человек или на 22%.

Таблица 3.1

Численность населения

| Показатель | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая численность населения на конец года, человек | 1133 | 1100 | 990 | 961 | 919 | 880 |
| Темп прироста по отношению к предыдущему году, % |  | -2,9 | -10 | -2,9 | -4,4 | -4,2 |

## Анализ экономической ситуации

Из основных действующих производственных предприятий на 2013год (включая сельскохозяйственное производство), на территории Быковского СП расположены:

1)Молочно-товарная ферма (50 голов) д. Анисмцево;

2) Нефтеперекачивающая станция «Быково»;

3) Промежуточная перекачивающая станция «Быково»;

4) Деревообрабатывающие производства в д. Строитель, д. Погорелово, д. Елкино, д. Карпелово, д. Кадница;

5) Цех по производству свай д. Погорелово.

# ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТУКТУРЫ БЫКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения, выявление проблем функционирования

Электроснабжение Быковского сельского поселения выполняется от сетей филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго», производственного отделения «Боровичские электрические сети», Пестовский РЭС.

Линии, питающие Быковское сельское поселение:

1) Линия ВЛ-10 кВ Л-1 ППС «Быково» 35/10 кВ с трансформаторной подстанцией мощностью 946 кВА питает деревни: Быково, Дедово, Бибиково, Никулкино, Кадницы и Карпелово.

2) Линия ВЛ-10 кВ Л-2 ППС «Быково» 35/10 кВ с трансформаторной мощностью 1133 кВА питает деревни: Быково, Кузнецово, Ельничное, Малышево и Плоское.

3) Линия ВЛ-10 кВ Л-3 ППС «Быково» 35/10 кВ с трансформаторной мощностью 433 кВА питает деревни: Анисимцево, Хмелевичи, Приданиха и Бол. Высокие.

4) Линия ВЛ-10 кВ Л-3 ПС «Погорелово» 110/10 кВ с трансформаторной мощностью 849 кВА питает деревни: Новое Раменье, Старое Раменье, Елкино, Ивановское, Шаймы, Петровское, Кошелиха, Княжево, Каташево и Искриха.

Характеристики существующих источников электроснабжения приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1

| Наименование диз. станции | Кол-во трансформаторов | Мощ-ность выработки | Месторасполо-жение | Техничес-кое состояние (год стр-ва) | Ведомствен-ная принадлеж-ность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ППС «Быково» Л-1 35/10 кВ | 7 шт. | 946 кВт | Быково, Дедово, Бибиково, Никулкино, Кадницы, Карпелово | износ 90 % | филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» |
| ППС «Быково» Л-2 35/10 кВ | 9 шт. | 1133 кВт | Быково, Кузнецово, Ельничное, Малышево, Плоское | износ 90 % |  |
| ППС «Быково» Л-3 35/10 кВ | 5 шт. | 433 кВт | Анисимцево, Хмелевичи, Приданиха, Бол. Высокие | износ 90 % |  |
| ПС «Погорелово» Л-3 110/10 кВ | 11 шт. | 849 кВт | Новое Раменье, Старое Раменье, Елкино, Ивановское, Шаймы, Петровское, Кошелиха, Княжево, Каташево, Искриха | износ 90 % |  |

Линии, питающие Быковское сельское поселение, выполнены проводом А-50, АС-35, которые удовлетворяют требованиям нормативных документов.

Линии, выполненные проводами А-35 и ПС-25, должны быть реконструированы с заменой на провод АС-35 или СИП-З соответствующего сечения.

Характеристики существующих электросетей сельского поселения приведены в таблице 4.2.

Таблица 4.2

| Рабочее напряжение | Марка провода/кабеля | Протяженность сетей (в км.) | территория |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующие | требующие замены,% |  |
| ВЛ 10 кВ | СИП | н/д | н/д |  |
| н/д – нет данных |

## Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения, выявление проблем функционирования

На территории Быковского сельского поселения действуют две изолированные системы теплоснабжения, образованные на базе котельных №17 и НПС «Быково».

Теплоснабжающими организациями для Быковского сельского поселения являются ООО «Балтнефтепровод» НПС Быково (котельная НПС «Быково» д. Быково) и ООО «Тепловая Компания Новгородская» (котельная №15 д. Карпелово – отапливает только ДК и котельная №17 д. Погорелово) в введении которых, находятся источники тепловой энергии и тепловые сети.

Основное характеристики котельных представлено в таблице 4.3.

Таблица 4.3

Основные характеристики котельных Быковского сельского поселения

| Наименование котельной | Марки котлов | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность оборудования (Гкал/ч) | Топливо | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №15 | КВ | 1990 | 0,67 | уголь | В работе |
|  | КВ | 1990 | 0,67 | уголь | В работе |
| Котельная №17 | Братск | 1990 | 1,1 | уголь | В работе |
|  | Братск | 2009 | 1,1 | уголь | В работе |
| Котельная НПС «Быково» | КВ-ГМ-2-95 | 2007 | 1,72 | диз. топ. | В работе |
|  | КВ-ГМ-2-95 | 2007 | 1,72 | диз. топ. | В работе |
|  | КВ-ГМ-1-95 | 2003 | 0,86 | диз. топ. | В работе |
|  | КВ-ГМ-1-95 | 2003 | 0,86 | диз. топ. | В работе |

Сводные данные тепловых сетей котельных представлены в таблице 4.4.

Таблица 4.4

| Наружный диаметр тепловой сети, мм | Суммарная протяженность в 2-х трубном исполнении, пог. м. |
| --- | --- |
| Котельная №17 |
| 108 | 93 |
| 89 | 105 |
| 32 | 25 |
| Итого | 223 |
| Котельная НПС «Быково» |
| 159 | 538,5 |
| 133 | 17 |
| 108 | 231 |
| 89 | 33 |
| 76 | 406 |
| 57 | 438 |
| 40 | 208,5 |
| 32 | 133 |
| 25 | 32 |
| Итого | 2037 |
| Всего по Быковскому сельскому поселению | 2260 |

Мероприятия по улучшению качества обеспечения теплоснабжением населения:

1. Теплоснабжение жилого фонда, а также социальных и производственных зданий рекомендуем запроектировать от централизованной теплосети.

2. Провести расширение и увеличение мощности центральных котельных, предусмотреть резервные источники топлива и аварийного электроснабжения. В случае необходимости оптимизации зоны покрытия и распределения тепловой нагрузки - запроектировать дополнительную котельную.

3. Для надежности централизованного теплоснабжения рекомендуем предусмотреть устройство перемычек между теплосетями, что даст возможность резервирования теплоисточников и перераспределения зон обслуживания с целью оптимизации загрузки оборудования котельных;

4. С целью экономии тепла на отопление жилой фонд и социальные объекты необходимо оборудовать теплосчетчиками.

5. Предусмотреть на котельных ХВО (химическую водоочистку), как в части умягчения, так и в части дегазации подпиточной воды.

## Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения, выявление проблем функционирования

В настоящее время население Быковского сельского поселения потребляет сжиженный углеводородный газ (СУГ) на нужды пищеприготовления от индивидуальных баллонных установок.

Степень газификации - 100 %. Сжиженным углеводородным газом снабжает трест «Пестовомежрайгаз» филиал «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД» в баллонах.

## Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения, выявление проблем функционирования

Водопользование поселением осуществляется с целью хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения.

К системе водоснабжения Быковского сельского поселения подключены здания, сооружения производственного, социального назначения и объекты жилого фонда, входящие в состав Быковского сельского поселения Пестовского района Новгородской области.

В настоящее время источником водоснабжения жителей Быковского сельского поселения являются артезианские скважины и шахтные колодцы.

В деревнях Елкино, Погорелово, Иваниково, Анисимцево, Никулкино, Воскресенское, Карпелово, Кадницы, Малышево, Спирово, Быково имеется централизованная сеть водоснабжения.

Источником водоснабжения остальных населенных пунктов Быковского сельского поселения являются шахтные колодцы общего пользования.

Основные данные по существующим водозаборным узлам, их месторасположение и характеристика, протяженность трубопровода представлены в таблице 4.5.

Таблица 4.5

Общие данные по водозаборным узлам и сетям

| № п/п | Наименование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Протяжен-ность трубопровода, м | Производительность | Наличие ЗСО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | дебит м3/год |  |
| 1 | Арт. скв. д. Елкино | Насос – трубопровод- ВБ | 1321 | 28,512 | нет |
| 2 | Арт. скв. д. Погорелово | Насос – трубопровод- ВБ | 1500 | 51,84 | нет |
| 3 | Арт. скв. д. Иваниково | Насос – трубопровод- ВБ | 748 | 8,64 | нет |
| 4 | Арт. скв. д. Анисимцево | Насос – трубопровод | 2200 | 11,232 | нет |
| 5 | Арт. скв. д. Никулино | Насос – трубопровод- ВБ | 1230 | 60,48 | нет |
| 6 | Арт. скв. д. Воскресенское | Насос – трубопровод- ВБ | 1700 | 39,744 | нет |
| 7 | Арт. скв. д. Карпелово | Насос – трубопровод- 2 ВБ | 1453 | 77,76 | нет |
| 8 | Арт. скв. д. Кадницы | Насос – трубопровод | 1610 | 86,4 | нет |
| 9 | Арт. скв. д. Быково | Насос – трубопровод | 3800 | 864 | нет |
| 10 | Арт. скв. д. Быково | Насос – трубопровод | 610 | 9,504 | нет |
| 11 | Арт. скв. д. Малышево | Насос – трубопровод- ВБ |  | 17,28 | нет |
| 12 | Арт. скв. д. Спирово | Насос – трубопровод- ВБ | 1200 | 216 | нет |

Общая протяженность водопроводных сетей, обеспечивающих холодным водоснабжением население и организации – 17376 м.

Для обеспечения потребителей Быковского сельского поселения Пестовского района Новгородской области услугами водоснабжения привлечена организация ООО МП «Пестовский водоканал», которая занимается эксплуатацией инженерных сетей водоснабжения (внутренние инженерные сети многоквартирных домов обслуживает ТСЖ «Быково») и оборудования артезианских скважин. Основные виды деятельности организации: добыча воды, обеспечение бесперебойной подачи воды жилому сектору, предприятиям социальной сферы, промышленным предприятиям Быковского сельского поселения. Предприятие имеет необходимое технологическое оборудование, автомобильную технику и штат работников.

В целом, основными проблемами водоснабжения на территории Быковского сельского поселения являются:

- Качество воды снижается при транспортировке вследствие ее вторичного загрязнения, при этом снижаются органолептические характеристики воды;

- Оборудование водозабора не имеет установок водоподготовки перед подачей воды потребителям. При планируемом увеличении объемов поднятой воды возможно ухудшение ее качества, вследствие увеличения механических примесей;

- общий износ и моральная устарелость и их технологическая отсталость оборудования системы водоснабжения;

- значительный износ сетей водоснабжения сельского поселения;

- существующие системы очистки питьевой воды не позволяют добиться требуемого в соответствии с нормативной документацией качества питьевой воды;

- отсутствие полной автоматизации в системе подачи воды на источниках водоснабжения и насосной станции,

- отсутствие учёта подаваемой питьевой воды в распределительные сети;

- в связи с большим износом сетей имеется вторичное загрязнение питьевой воды.

Совершенствование и расширение системы водоснабжения Быковского сельского поселения необходимо для улучшения качества жизни населения, защиты его здоровья и благополучия.

Централизованная система водоснабжения Быковского сельского поселения должна представлять собой развитый комплекс сооружений и сетей, который удовлетворяет в первую очередь, потребность поселения в части надежного водоснабжения, а также потребности населения в обеспечении питьевой водой с выполнением требований по охране окружающей среды и нормативных требований к качеству питьевой воды.

Решение задач, связанных с построением эффективной системы водоснабжения на территории Быковского сельского поселения – это длительный и достаточно дорогостоящий процесс, который требует комплексного подхода к решению первоочередных задач.

## Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения, выявление проблем функционирования

На территории Быковского сельского поселения централизованной системой водоотведения охвачено 10% поселения, износ существующей сети 100% и часть стоков теряется при транспортировке.

В настоящее время в д. Быково имеются очистные сооружения производительностью 50 м3/сут. Очистные сооружения обслуживают часть жилых домов, детский сад, школу, медпункт, нефтеперекачивающую станцию. Остальные жилые дома оборудованы надворными уборными, с утилизацией в компостные ямы.

В других деревнях сельского поселения сетей канализации не имеется. Жилые дома в них оборудованы надворными уборными с утилизацией стоков в компостные ямы или в резервуары-накопители с вывозом стоков ассенизационными машинами.

Функционирование и эксплуатация канализационных сетей систем централизованного водоотведения осуществляются с нарушением «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных Приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999 г.

Существующие сети находятся в неудовлетворительном состоянии, требуется реконструкция сетей и строительство новых очистных сооружений.

Состав системы водоотведения:

1. Сети водоотведения. Длина канализационных сетей – 3000 м

2. Колодцы. Количество канализационных колодцев- 20.

3. Очистные сооружения. Количество КОС- 1

Хозяйственно-бытовые сточные воды собираются самотечной канализационной коллекторной сетью и самотеком попадают на канализационные очистные сооружения (КОС).

Характеристика существующих КОС на территории Быковского сельского поселения.

Таблица 4.6

| Очистные сооружения | Проектная мощность, м3/сут | Фактическая мощность, м3/сут | Поступление сточных вод, в м3/год (м3/сут) |
| --- | --- | --- | --- |
| КОС №1 | 70 | 50 | 3306,2 (9,06) |

Характеристика существующих сетей водоотведения на территории Быковского сельского поселения.

Таблица 4.7

| Диаметр, мм | Длина, м | Материал трубопровода | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 150 | 3000 | чугун | 100 |

Система водоотведения Быковского сельского поселения имеет в своем составе очистные сооружения сточных вод, находящиеся в аварийном состоянии.

Для обеспечения потребителей Быковского сельского поселения Пестовского района Новгородской области услугами водоотведения привлечена организация ООО МП «Пестовский водоканал», которая занимается эксплуатацией инженерных сетей водоотведения (внутренние инженерные сети многоквартирных домов обслуживает ТСЖ «Быково») и оборудования очистных сооружений (БОС). Основные виды деятельности организации: гарантированная надежная работа объектов водоотведения. Основные виды деятельности предприятия: выработка и предоставление гражданским и юридическим лицам услуг водоснабжения и водоотведения в пределах Быковского сельского поселения Пестовского района Новгородской области.

Проблема обеспечения населения питьевой водой, качество которой не соответствует нормативным требованиям, является для всей Новгородской области одной из наиболее важных социальных задач. К особенностям данной территории, определяющим достаточно тяжелое положение с водоснабжением населения водой питьевого качества, относятся факторы климатического и географического положения: широкое распространение многолетнемерзлых пород, значительная заболоченность территории, малая плотность населения и др., а также специфика техногенного воздействия на подземные и поверхностные воды промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Большинство сельских населенных пунктов сельского поселения, использующих для питья подземные воды, не имеет централизованного водоснабжения, водоводов, разводящих сетей, эксплуатация подземных вод производится мелкими водозаборами (одиночные скважины, колодцы). Большинство водозаборных сооружений не обустроено зонами санитарной охраны, даже поясом строгого режима, в результате чего происходит техногенное загрязнение подземных и поверхностных вод.

## Краткий анализ существующего состояния сбора и вывоза коммунальных отходов и мусора, выявление проблем функционирования

На территории Быковского сельского поселения вывоз мусора осуществляется различными способами. Контейнерные площадки установлены в д. Быково (14 контейнеров), в д. Карпелово (5 контейнера), в д. Погорелово (4 контейнера).

В остальных населенных пунктах ТКО не собираются. Население часть ТКО использует как топливо, часть вывозят своими силами на площадку временного складирования расположенную на территории бывшей свалки.

Система сбора и размещения коммунальных отходов на территории Быковского сельского поселения включает в себя:

- сбор ТКО в домовладениях (преимущественно унитарный способ);

- вывоз ТКО для размещения;

- размещение ТКО на свалке (без использования мусорообрабатывающей станции и системы прессования-пакетирования).

На территории Быковского сельского поселения несанкционированные свалки ТКО отсутствуют.

На 2016 год вывоз ТКО с территории Быковского сельского поселения осуществляется на полигон ТКО г. Устюжна. Подробная информация по данному полигону отсутствует.

Свалка ТКО в перспективе будет эксплуатироваться по осуществлению деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов 4-5 класса опасности. Она размещена на землях Пестовского района между двумя населёнными пунктами д. Мирово (удаленность 2 км) и д. Нивы (удаленность 1,5 км) на территории Быковского сельского поселения. На свалке ТКО производится размещение отходов.

В таблице представлены основные характеристики свалки ТКО.

Таблица 4.8

Основные характеристики свалки ТКО

| Наименование показателя | Ед. изм. | На 01.01.2016 г. |
| --- | --- | --- |
| 1. Нормативная площадь свалки* | га | 14 |
| 2. Объем захороненных утилизированных твердых коммунальных отходов | м3 | - |
| 3. Расстояние от свалки до жилых застроек | км | до 20 км |
| * - информация по планируемому полигону ТКО |

Система мониторинга включает в себя, как постоянное наблюдение за состоянием воздушной среды, так и регулярный контроль за загрязнением грунтовых и поверхностных вод.

Проблемы сбора, вывоза и утилизации твердых коммунальных отходов имеют тенденцию к обострению, что характерно для каждой территории.

Присутствует также проблема возникновения несанкционированных свалок, которые требуют значительных финансовых затрат на их ликвидацию и эффективного контроля за их возникновением со стороны соответствующих уполномоченных структур.

Можно выделить следующие основные проблемы, связанные со сбором, использованием, обезвреживанием, транспортировкой, размещением отходов 1-4 класса опасности:

1. Экологические проблемы:

- низкий охват населения централизованным сбором и утилизацией ТКО.

2. Социальные проблемы:

- практически полностью отсутствует культура ресурсосбережения;

- отсутствует система стимуляции населения для селективного сбора ТКО;

- не в полной мере осуществляется процесс воспитания экологической культуры населения.

3. Организационные проблемы:

- недостаточно проработана система сбора крупногабаритных отходов с территорий домовладений.

Решение указанных проблем требует системного подхода, как к разработке общей стратегии, так и конкретных программных мероприятий и обеспечение их ресурсами.

## Краткий анализ существующего состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей

В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции от 11.07.2011) в целях повышения уровня энергосбережения в жилищном фонде и его энергетической эффективности в перечень требований к содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме включаются требования о проведении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирного дома. Соответственно должно быть обеспечено рациональное использование энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление многоквартирных домов и мест общего пользования и др.).

В соответствии со ст. 24 Федерального закона от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции от 11.07.2011), начиная с 1 января 2010 года бюджетное учреждение обязано обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных им воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного им в 2009 г. каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента.

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» до 01.07.2012 собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, электрической энергии. Соответственно должен быть обеспечен перевод всех потребителей на оплату энергетических ресурсов по показаниям приборов учета за счет завершения оснащения приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии зданий и сооружений поселения, а также их ввода в эксплуатацию.

Оснащенность приборами учета потребителей представлена в таблице 4.9.

Таблица 4.9

Оснащенность приборами учета

| Показатель | Оснащенность приборами учета, % |
| --- | --- |
|  | население | промышленные объекты | объекты социально-культурного и бытового назначения |
| Электрическая энергия | 100 | 100 | 100 |
| Тепловая энергия | 16 | - | - |
| Газ | отс. | отс. | отс. |
| Водоснабжение | 67 | 100 | 100 |
| Водоотведение | 0 | 0 | 0 |

# ПЛАН РАЗВИТИЯ БЫКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПЛАН ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ И ПРОГНОЗИМРУЕМЫЙ СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Перспектива развития территории Быковского сельского поселения Пестовского района Новгородской области рассматривается до 2030 г.

Документами территориального планирования сельского поселения является генеральный план Быковского сельского поселения, который, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, комплексно решает задачи обеспечения устойчивого развития муниципального развития, развития его инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, интересов Российской Федерации, Пестовского района Новгородской области и сельского поселения.

Территориальное планирование направлено на определение функционального назначения территории сельского поселения исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

- обеспечения устойчивого развития сельского поселения;

- формирования благоприятной среды жизнедеятельности;

- сохранения объектов исторического и культурного наследия, уникальных природных объектов для настоящего и будущего поколений;

- развития и модернизации инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

- оптимизация использования земельных ресурсов межселенных территорий.

## Определение перспективных показателей развития сельского поселения с учетом социально-экономических условий

Динамика численности населения

Население Быковского сельского поселения Пестовского района Новгородской области на расчетный срок (2030 г.) планируется к незначительному снижению численности.

Согласно исходным данным о численности населения, на протяжении всего анализируемого периода наблюдается снижение общей численности населения поселения.

Прогнозирование численности населения поселения на период до 2030 г. было выполнено в составе проекта Схемы территориального планирования Пестовского района, результаты приведены в таблице 5.1.

Прогноз численности населения осуществлялся с учетом динамики естественного прироста и сальдо миграции в период, предшествующий базовому году.

Используемая модель прогнозирования численности населения по половозрастному составу предполагает деление населения по полу и возрасту с шагом в один год.

Вместе с тем, исходные данные о половозрастной структуре населения отражают деление большей части численности населения на возрастные группы, каждая из которых может содержать людей, отличающихся друг от друга возрастом на 0-5 лет. В связи с этим, крупные возрастные группы разбиваются на однолетние в предположении, что внутри каждой пятилетней возрастной группы люди распределены по отдельным возрастам (однолетним возрастным группам) равномерно.

Таблица 5.1

Прогноз численности населения поселения на конец расчетного срока (2030 год)

| Показатели численности населения по поселению и в разрезе населенных пунктов | Факт | Прогноз |
| --- | --- | --- |
|  | 2016 г. | 2020 г. | 2030 г. |
| Общая численность населения, человек | 880 | 850 | 791 |

Жилищный фонд

Обеспечение качественным жильем населения является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с использованием собственных ресурсов (для создания дополнительных рабочих мест) – это приоритетные цели в жилищной сфере.

Муниципальная жилищная политика – совокупность систематически принимаемых решений и мероприятий с целью удовлетворения потребностей населения в жилье.

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают муниципальные органы власти:

1) учет (мониторинг) жилищного фонда,

2) определение существующей обеспеченности жильем населения сельского поселения;

3) установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающие местные условия сельского поселения;

4) организация жилищного строительства (вопросы его содержания относятся к жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех источников финансирования;

5) формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.

Таблица 5.2

Планируемый прирост жилого фонда, объектов промышленного и коммунального назначения и объектов инфраструктуры на период действия Генерального плана развития до 2030 года.

| Показатели | Единицы измерения | Существующее положение | Первая очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | чел. | 880 | 850 | 791 |
| Проектная норма жилой обеспеченности | м2/чел | - | 32,0 | 45,0 |
| Необходимый объём жилищного фонда к концу периода | м2 | 46300 | 46300 | 46300 |
| Фактическая обеспеченность | м2/чел | 52 | 54,6 | 62,33 |

Объекты обслуживания населения и здравоохранения

Социальная инфраструктура – совокупность необходимых для нормальной жизнедеятельности населения материальных объектов (зданий, сооружений), различных городских инженерных сооружений и коммуникаций населенного пункта (территории), а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Социальные нормативы должны модернизироваться соответственно возрастанию ресурсов и изменениям структуры и масштабов социальных потребностей населения.

Оценка существующей организации системы обслуживания и размещения объектов социальной инфраструктуры проведена в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Обеспеченность основными нормируемыми видами обслуживания Быковского СП Пестовского МР на 01.01.2013 г.

Таблица 5.3

| Учреждения | Единицы измере-ния | 01.01. 2013 | Необхо-димо по норма-тивам | % обеспе-ченности | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Учреждения образования: |
| 1. Дошкольные детские учреждения | мест | 73 | 55 | 133,7% | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад д. Быково» (МБДОУ «Детский сад д. Быково») на 58мест, помещение специализированное в хорошем состоянии; Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад д.Погорелово-1» (МБДОУ «Детский сад д. Погорелово») на 15мест, помещение специализированное в хорошем состоянии. |
| - Охват детей в возрасте1-6 лет ДДУ | % | 93,6% | 70 |  | СНиП 2.07.01-89 |
| 2. Общеобразовательные школы (дневные) | мест | 162 | 70 | 231,4% | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа д. Быково» (МБООУ «ООШ д. Быково») на 162 места, помещение специализированное в хорошем состоянии. |
| - Охват детей в возрасте 7-15 лет | % | 231,4% | 100 |  | СНиП 2.07.01-89 |
| 3. Внешкольные учреждения (ДМШ, ДХШ, ДШИ, ЦВР и пр.) | мест | 0 | 7 | 0% | - |
| - Охват детей в возрасте 7-15 лет | % | 0 | 10 |  | СНиП 2.07.01-89 |
| II. Учреждения здравоохранения: |
| 1. Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещ./в смену | 30 | 18 | 171% | Подразделения государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения Пестовская центральная районная больница (Подразделения ГОБУЗ Пестовская ЦРБ): Быковский ФАП (д. Быково) - 15 посещ./в смену, помещение специализированное в удовлетворит. состоянии; Мировский ФАП (д. Погорелово) - 15 посещ./в смену, помещение специализированное в хорошем состоянии. |
|  | на 1000 насел. | 30,7 | 17,96 |  | Постановление Правительства РФ от 15 мая 2007г. №286 «О Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи» |
| 2.Дневные стационары | койка | 0 | 2 | 0% |  |
|  | на 1000 насел. | 0 | 1,77 |  |  |
| 3. Круглосуточные стационары | койка | 0 | 8 | 0% |  |
|  | на 1000 насел. | 0 | 8,63 |  |  |
| 4. Аптека | объект на поселение | 0 | 1 | По заданию на проектирование |
| III. Физкультурно-спортивные учреждения: |
| 1. Спортивные залы | м2 | 151,2 | 341,95 | 44% | Спортивный зал МБООУ «Основная общеобразовательная школа д. Быково» - 151,2 м2 в хорошем состоянии. |
|  | на 1000 насел. | 154,8 | 350 |  | «Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры» одобренная Распоряжением Правительства РФ от 19 октября 1999г. №1683-р. |
| 2. Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 0 | 8793 | 0% | - |
|  | на 1000 насел. | 0 | 9000 |  | СНиП 2.07.01-89 |
| 3. Плавательные бассейны | м2 зеркала воды | 0 | 73,3 | 0 | «Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры» одобренная Распоряжением Правительства РФ от 19 октября 1999г. №1683-р. |
|  | на 1000 насел. | 0 | 75 |  |  |
| IV. Учреждения культуры: |
| 1. Учреждения культурно досугового типа (дома культуры, клубы и т.п.) | един. (кол-во мест в зале) | 290 | 146,55 | 198% | Филиалы муниципального бюджетного учреждения культуры Пестовский межпоселенческий культурно-досуговый центр (Филиалы МБУК Пестовский МКДЦ): Дом досуга д.Погорелово-1 на 90 посад. мест, помещение специализированное, в хорошем состоянии; Сельский Дом культуры д. Карпелово на 100 посад. мест, помещение специализированное в хорошем состоянии; Сельский Дом культуры д. Быково на 100 посад. мест, помещение специализированное в хорошем состоянии. |
|  | на 1000 насел. | 297 | 150 |  | «Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры» одобренная Распоряжением Правительства РФ от 19 октября 1999г. №1683-р. |
| 2. Библиотеки | Книжный фонд (шт.) | 19000 | 5862 | 324,1% | Филиалы муниципального бюджетного учреждения культуры Пестовская централизованная библиотечная система (Филиалы МБУК Пестовская МЦБС): Филиал №4 (д. Быково) - 9400ед./хр., 0посад.мест, помещение приспособленное в хорошем состоянии; Филиал №22 (д. Погорелово) - 3900ед./хр., 0посад.мест, помещение приспособленное в хорошем состоянии; Филиал №5 (д. Карпелово) - 5700ед./хр., 0посад.мест, помещение приспособленное в хорошем состоянии. |
|  | на 1000 насел. | 19447 | 6000 |  |  |
|  | мест | 0 | 5 | 0% |  |
|  | на 1000 насел. | 0 | 5 |  | СНиП 2.07.01-89 |
| V. Учреждения бытового и коммунального обслуживания: |
| 1. Бани | мест | 0 | 6,8 | 0% | - |
|  | на 1000 насел. | 0 | 7 |  | СНиП 2.07.01-89 |
| VI. Административно-хозяйственные учреждения: |
| 1. Административно-хоз. здание | объект на поселение | 4 | 1 | д. Быково, д. Ёлкино, д. Воскресенское, д. Погорелво. |
| 2. Сберегательная касса | объект на поселение | 0 | 1 | - |
| 3. Отделение связи | объект на поселение | 2 | 1 | д. Быково, д. Карпелово. |
| 4. Опорный пункт охраны порядка | объект на поселение | 0 | 1 | - |

Производственные и коммунальные зоны.

Производственные и коммунальные зоны выделены на территории объектов коммунальной инфраструктуры, складских, объектов производственного назначения в соответствии с данными о наличии и составе таких объектов, предоставленными Быковским СП. На основе этих данных производилось отнесение промышленных и коммунальных объектов к тем или иным классам опасности, что также легло в основу схемы планировочных ограничений. Объекты размещены в структуре селитьбы.

Как было отмечено выше, часть коммунальных площадок расположена среди жилых кварталов. В целом, коммунальные зоны во многом не упорядочены, включают в себя множество неудобств, не упорядочена также система внутренних проездов, инженерных коммуникаций.

Перспектива развития территории Быковского сельского поселения Пестовского района Новгородской области

Перспектива развития территории Быковского сельского поселения Пестовского района Новгородской области рассматривается до 2030 г.

Документами территориального планирования сельского поселения являются проект генерального плана Быковского сельского поселения Пестовского района Новгородской области – Положения о территориальном планировании, который, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, комплексно решает задачи обеспечения устойчивого развития сельского поселения, развития его инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, интересов Российской Федерации, Пестовского района Новгородской области и сельского поселения.

Территориальное планирование направлено на определение функционального назначения территории сельского поселения исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

- обеспечения устойчивого развития сельского поселения;

- формирования благоприятной среды жизнедеятельности;

- сохранения объектов исторического и культурного наследия, уникальных природных объектов для настоящего и будущего поколений;

- развития и модернизации инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

- оптимизация использования земельных ресурсов межселенных территорий.

## Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Объемы коммунальных услуг до 2030 года представлены в таблице 5.2. Факторы, принятые в расчет при определении объемов потребления услуг коммунальной сферы на перспективу:

- прогнозная численность постоянного населения;

- установленные нормативы потребления коммунальных услуг;

- технико-экономические показатели реализации Генерального плана.

Таблица 5.4

Прогнозный спрос на коммунальные ресурсы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние - 2015г. | Расчетный срок - 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электроснабжение |
|  | Потребность в электроэнергии | млн. кВт. ч./год | 2758,75** | 2479,78** |
|  | Источники покрытия электронагрузок | кВт | 3361 | 3361 |
|  | Протяженность сетей | км | н/д | н/д |
|  | Теплоснабжение |
|  | Потребление тепла | Гкал/год | 15955,3 | 17150,11 |
|  | Производительность централизованных источников теплоснабжения, в том числе: | Гкал/час |  |  |
|  | ТЭЦ (АТЭС, АСТ) | Гкал/час | отс. | отс. |
|  | котельные | Гкал/час | 7,36 | 10,66 |
|  | Протяженность сетей | км | 2,26 | 3,77 |
|  | Газоснабжение |
|  | Удельный вес газа в топливном балансе поселка | % | отс. | отс. |
|  | Потребление газа, в том числе: | млн. м3/год | отс. | отс. |
|  | Источники подачи газа | млн. м3/год | отс. | отс. |
|  | Протяженность сетей | км | отс. | отс. |
|  | Водоснабжение |
|  | Водопотребление | м3/год | 11516 | 72845,2 |
|  | Вторичное использование воды |  | - | - |
|  | Производительность водозаборных сооружений | м3/ч | 61,18 | 61,18 |
|  | Протяженность сетей | км | 17,377 | 17,377 |
|  | Водоотведение |
|  | Общее поступление сточных вод | м3/сут | 9,06 | 72635 |
|  | Количество очистных сооружений | ед. | 1 | 2 |
|  | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | 50 | 200 |
|  | Протяженность сетей | км | 3,0 | 3,0 |
|  | Санитарная очистка территории |
|  | Объем коммунальных отходов | м3/год | 412* | 949 |
|  | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц | - | 1 |
|  | Общая площадь свалок (полигонов) | га | - | 14 |
| * – В настоящее время вывоз мусора не производится, т.к. не оформлены правоустанавливающие документы на площадку размещения отходов, а также она не обустроены согласно требованиям. Вывоз ТКО осуществляется на полигон ТКО г. Устюжна ** - Потребность в электроэнергии выведена по среднему показателю на данную численность потребителей н/д – нет данных |

# ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей, которые устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Целевые показатели для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Быковского сельского поселения Пестовского района Новгородской области на период до 2030 г. определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки и представлены в таблице 6.1.

Таблица 6.1

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021-2030 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электроснабжение |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | <5 | <5 | <4 | <4 | <3 | <2 |
|  | Износ сетей | % | 60 | 60 | 55 | 50 | <40 | <30 |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |
|  | Количество жалоб абонентов на качество электрической энергии | ед. | н/св. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Обеспеченность населения централизованным электроснабжением (от численности населения) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Охват абонентов приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Теплоснабжение |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | <0,5 | <0,5 | <0,4 | <0,2 | <0,1 | <0,05 |
|  | Износ тепловых сетей | % | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | <10 |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 0,5 | 0,44 | 0,39 | 0,34 | 0,29 | 0,25 |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |
|  | Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Обеспеченность населения централизованным теплоснабжением (от численности населения) | % | 26,9 | 27 | 28 | 30 | 35 | 40 |
|  | Охват абонентов приборами учета | % | 15,9 | 18 | 20 | 25 | 35 | 50 |
|  | Газоснабжение |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |
|  | Износ сетей газоснабжения | % | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |
|  | Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. |
|  | Обеспеченность населения централизованным газоснабжением (от численности населения) | % | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. |
|  | Охват абонентов приборами учета | % | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. |
|  | Система водоснабжения |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | 11 | 10 | 8 | 6 | 5 | 3 |
|  | Износ водопроводных сетей | % | 80 | 75 | 70 | 65 | 50 | <10 |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 13,902 | 13,275 | 12,39 | 11,505 | 8,85 | <2 |
|  | Показатели качества воды |
|  | Доля проб воды на нужды ХВС после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | 91 | 80 | 70 | 60 | 50 | 10 |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |
|  | Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (от численности населения) | % | 92 | 92 | 93 | 94 | 95 | 95 |
|  | Охват абонентов приборами учета | % | 67 | 70 | 75 | 80 | 85 | 100 |
|  | Система водоотведения |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | <1 | <1 | <0,9 | <0,8 | <0,5 | <0,2 |
|  | Износ канализационных сетей | % | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 20 |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 3 | 2,85 | 2,7 | 2,55 | 2,4 | <0,6 |
|  | Показатели качества очистки сточных вод |
|  | Доля сточных вод (хозяйственно-коммунального), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 100 |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |
|  | Обеспеченность населения централизованным водоотведением (от численности населения) | % | 10 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 |
|  | Система утилизации, обезвреживания и захоронения ТКО |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |
|  | Общая мощность полигонов по утилизации (захоронению) ТКО | га | * | * | 14 | 14 | 14 | 14 |
|  | Уровень износа парка специальной техники, используемой на полигонах и свалках | % | <40 | <40 | 35 | 30 | 30 | 20 |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |
|  | Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Обеспеченность населения централизованным сбором ТКО (от численности населения) | % | 65 | 65 | 67 | 70 | 75 | 80 |
|  | Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТКО | % | * | * | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Количество несанкционированных свалок | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * – В настоящее время вывоз мусора производится на полигон ТКО г. Устюжна |

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение бесперебойного электроснабжения;

- повышение качества и надежности электроснабжения, снижение уровня потерь;

- обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения новых объектов.

Результатами реализации мероприятий по системе теплоснабжения сельского поселения являются:

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения за счет уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения;

- повышение ресурсной эффективности предоставления услуг теплоснабжения.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения сельского поселения являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Реализация программных мероприятий по развитию системы водоотведения сельского поселения позволит достичь предотвращения попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду.

Реализация программных мероприятий по развитию системы сбора и утилизации (захоронения) ТКО сельского поселения позволит достичь улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.

# ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Общая программа инвестиционных проектов включает:

- программу инвестиционных проектов в электроснабжении;

- программу инвестиционных проектов в теплоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в водоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в водоотведении;

- программу инвестиционных проектов в газоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в сборе и утилизации (захоронении) ТКО;

- программу реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей;

- программу установки приборов учета у потребителей.

Общая программа инвестиционных проектов Быковского сельского поселения Пестовского района Новгородской области до 2030 года (тыс. руб.) представлена в таблице 7.1.

Таблица 7.1

Общая программа инвестиционных проектов Быковского сельского поселения

| Наименование | Инвестиции на реализацию Программы, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | Итого | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021-2030 годы |
| Программа инвестиционных проектов в электроснабжении |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |
| Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку электрической энергии | 75 |  |  |  | 75 |  |  |
| Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 175 |  |  |  | 75 |  | 100 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |
| разработка электронной перспективной схемы электроснабжения Быковского сельского поселения | 150 |  |  |  | 150 |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |
| Проект: Новое строительство и реконструкция головных объектов электроснабжения |
| Реконструкция существующих ПС, выработавших свой срок | 8000 |  |  |  | 2000 | 2000 | 4000 |
| Установка новых ТП на проектируемых территориях поселения | 7000 |  |  |  |  | 3500 | 3500 |
| Проект: Новое строительство и реконструкция сетей электроснабжения |
| Реконструкция линий электропередач, выработавших свой срок. | 50000 |  |  |  | 10000 | 10000 | 30000 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры сельского поселения |
| Разработка инвестиционных программ электроснабжающей организации |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в электроснабжении | 65400 | 0 | 0 | 0 | 12300 | 15500 | 37600 |
| Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |
| проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку тепловой энергии | 75 |  |  |  | 75 |  |  |
| инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 175 |  |  |  | 75 |  | 100 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |
| разработка электронной перспективной схемы теплоснабжения Быковского сельского поселения | 150 |  |  |  | 150 |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |
| Проект: Новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение (головных объектов теплоснабжения) источников тепловой энергии |
| Проектные работы по установке четырех газовых котлов ICI REX 62 взамен существующих в котельной №15 | 147 |  |  |  | 100 | 47 |  |
| Установка четырех газовых котлов ICI REX 62 взамен существующих в котельной №15 | 1477 |  |  |  | 400 | 400 | 677 |
| Проектные работы по установке системы водоподготовки "Комплексон-6" в котельной №15 | 9 |  |  |  | 9 |  |  |
| Монтаж системы химводоподготовки "Комплексон-6" в котельной №15 | 59 |  |  |  | 59 |  |  |
| Проектные работы по установке четырех газовых котлов ICI REX 85 взамен существующих в котельной №17 | 198 |  |  |  | 98 | 98 |  |
| Установка четырех газовых котлов ICI REX 85 взамен существующих в котельной №17 | 1986 |  |  |  | 500 | 500 | 986 |
| Проектные работы по установке одного котла КВ-ГМ-2,0 и одного котла КВ-ГМ-1,0 дополнительно к существующим в котельной НПС «Быково» | 117 |  |  |  | 60 | 57 |  |
| Установка одного котла КВ-ГМ-2,0 и одного котла КВ-ГМ-1,0 дополнительно к существующим в котельной НПС «Быково» | 1174 |  |  |  | 400 | 400 | 374 |
| Проектные работы по установке насосов Wilo-CronoBloc-BL 50/220-15/2 в количестве 3 шт. в котельной №15 | 15 |  |  |  | 15 |  |  |
| Установка насосов Wilo-CronoBloc-BL 50/220-15/2 в количестве 3 шт. в котельной №15 | 150 |  |  |  | 50 | 50 | 50 |
| Проектные работы по установке насосов Wilo-CronoBloc-BL 50/220-18,5/2 в количестве 3 шт. в котельной №17 | 15 |  |  |  | 15 |  |  |
| Установка насосов Wilo-CronoBloc-BL 50/220-18,5/2 в количестве 3 шт. в котельной №17 | 150 |  |  |  | 50 | 50 | 50 |
| Проектные работы по установке насосов Wilo-CronoBloc-BL 80/210-37/2 в количестве 3 шт. в котельной НПС «Быково» | 53 |  |  |  | 53 |  |  |
| Установка насосов Wilo-CronoBloc-BL 80/210-37/2 в количестве 3 шт. в котельной НПС «Быково» | 531 |  |  |  | 150 | 150 | 231 |
| Проект: Новое строительство и реконструкция тепловых сетей (линейных объектов теплоснабжения) |
| Проектирование на реконструкцию теплотрассы от котельной №15 до УТ1' с увеличением диаметра трубопровода с Дн108 мм на Дн219 мм, длиной 3 м в двухтрубном исполнении | 6 |  |  |  | 6 |  |  |
| Реконструкция теплотрассы от котельной №15 до УТ1' с увеличением диаметра трубопровода с Дн108 мм на Дн219 мм, длиной 3 м в двухтрубном исполнении | 63 |  |  |  | 30 | 33 |  |
| Проектирование новой теплотрассы котельной №15 от УТ1’ до «обобщенного потребителя №1» с диаметром трубопровода Дн159 мм длиной 290 м в двухтрубном исполнении | 466 |  |  |  | 230 | 236 |  |
| Монтаж новой теплотрассы котельной №15 от УТ1’ до «обобщенного потребителя №1» с диаметром трубопровода Дн159 мм длиной 290 м в двухтрубном исполнении | 4663 |  |  |  | 1500 | 1500 | 1663 |
| Проектирование новой теплотрассы котельной №15 от УТ1’ до «обобщенного потребителя №2» с диаметром трубопровода Дн159 мм длиной 270 м в двухтрубном исполнении | 434 |  |  |  | 100 | 100 | 234 |
| Монтаж новой теплотрассы котельной №15 от УТ1’ до «обобщенного потребителя №2» с диаметром трубопровода Дн159 мм длиной 270 м в двухтрубном исполнении | 4341 |  |  |  |  |  | 4341 |
| Проектирование на реконструкцию теплотрассы от котельной №17 до вывода из котельной с увеличением диаметра трубопровода с Дн108 мм на Дн219 мм, длиной 3 м в двухтрубном исполнении | 6 |  |  |  | 6 |  |  |
| Реконструкция теплотрассы от котельной №15 до вывода из котельной с увеличением диаметра трубопровода с Дн108 мм на Дн219 мм, длиной 3 м в двухтрубном исполнении | 63 |  |  |  | 30 | 33 |  |
| Проектирование новой теплотрассы котельной №17 от вывода из котельной до «обобщенного потребителя» с диаметром трубопровода Дн219 мм длиной 300 м в двухтрубном исполнении | 632 |  |  |  | 300 | 332 |  |
| Монтаж новой теплотрассы котельной №17 от вывода из котельной до «обобщенного потребителя» с диаметром трубопровода Дн219 мм длиной 300 м в двухтрубном исполнении | 6324 |  |  |  | 2000 | 2000 | 2324 |
| Проектирование на реконструкцию теплотрассы котельной НПС "Быково" от УТ1 до УТ2 с увеличением диаметра трубопровода с Дн159 мм на Дн219 мм, длиной 192 м в двухтрубном исполнении | 405 |  |  |  | 200 | 205 |  |
| Реконструкцию теплотрассы котельной НПС "Быково" от УТ1 до УТ2 с увеличением диаметра трубопровода с Дн159 мм на Дн219 мм, длиной 192 м в двухтрубном исполнении | 4047 |  |  |  | 1000 | 1000 | 2047 |
| Проектирование новой теплотрассы НПС "Быково" от УТ2 до «обобщенного потребителя №1» с диаметром трубопровода Дн159 мм длиной 430 м в двухтрубном исполнении | 691 |  |  |  | 200 | 200 | 291 |
| Монтаж новой теплотрассы НПС "Быково" от УТ2 до «обобщенного потребителя №1» с диаметром трубопровода Дн159 мм длиной 430 м в двухтрубном исполнении | 6914 |  |  |  |  |  | 6914 |
| Проектирование новой теплотрассы НПС "Быково" от УТ22 до «обобщенного потребителя №2» с диаметром трубопровода Дн108 мм длиной 220 м в двухтрубном исполнении | 298 |  |  |  | 150 | 148 |  |
| Монтаж новой теплотрассы НПС "Быково" от УТ22 до «обобщенного потребителя №2» с диаметром трубопровода Дн108 мм длиной 220 м в двухтрубном исполнении | 2976 |  |  |  | 1000 | 1000 | 976 |
| Проектирование на реконструкцию теплотрассы котельной НПС "Быково" от ТК-8 до УТ22 с увеличением диаметра трубопровода с Дн57 мм на Дн108 мм, длиной 52 м в двухтрубном исполнении | 70 |  |  |  | 70 |  |  |
| Реконструкцию теплотрассы котельной НПС "Быково" от ТК-8 до УТ22 с увеличением диаметра трубопровода с Дн57 мм на Дн108 мм, длиной 52 м в двухтрубном исполнении | 704 |  |  |  | 350 | 354 |  |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры сельского поселения |
| Разработка инвестиционных программ теплоснабжающей организации |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в теплоснабжении | 39584 | 0 | 0 | 0 | 9431 | 8893 | 21258 |
| Программа инвестиционных проектов в газоснабжении |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |
| Мероприятия не предусматриваются |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |
| Мероприятия не предусматриваются |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |
| Проект: Реконструкция и техническое перевооружение (ГРП, другие источники либо головные объекты газоснабжения) |
| Мероприятия не предусматриваются |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект: Новое строительство сетей газоснабжения (линейные объекты газоснабжения) |
| Мероприятия не предусматриваются |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект: Реконструкция сетей газоснабжения (линейные объекты газоснабжения) |
| Мероприятия не предусматриваются |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры сельского поселения |
| Мероприятия не предусматриваются |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в газоснабжении |  |  |  |  |  |  |  |
| Программа инвестиционных проектов в водоснабжении |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |
| Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку воды | 75 |  |  |  | 75 |  |  |
| инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 175 |  |  |  | 75 |  | 100 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |
| Производственный контроль качества питьевой воды | 100 |  |  |  | 15 | 15 | 20 |
| Разработка ПСД на строительство установок по очистке воды | 100 |  |  |  | 50 | 50 |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |
| Проект. Развитие головных объектов системы водоснабжения |
| Монтаж установок очистки воды хозяйственно-питьевого назначения серии ОРЕЛ | 28000 |  |  |  | 9000 | 9000 | 10000 |
| Мероприятия по организации зоны санитарной охраны источника – разработка проекта ЗСО | 2000 |  |  |  | 500 | 500 | 1000 |
| Проект. Реконструкция водопроводных сетей и сооружений |
| Замена магистральных сетей водоснабжения на трубы ПНД и запорной арматуры | 6200 |  |  |  | 1500 | 1500 | 3200 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры сельского поселения |
| Разработка инвестиционных программ организацией коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в водоснабжении | 36650 | 0 | 0 | 0 | 11215 | 11065 | 14320 |
| Программа инвестиционных проектов в водоотведении |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |
| проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих сбор и (или) транспортировку сточных вод | 75 |  |  |  | 75 |  |  |
| инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 175 |  |  |  | 75 |  | 100 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |
| разработка проектно-сметной документации на строительство локальных блочно-модульных очистных сооружений «БИОРЕСУРС» | 100 |  |  |  | 100 |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |
| Проект. Строительство и реконструкция сооружений и головных насосных станций системы водоотведения на перспективу |
| Монтаж блочно-модульных очистных сооружений «Биоресурс» (БР) | 55756 |  |  |  | 10000 | 10000 | 35756 |
| Строительство автоматизированной КНС ТП 945-1-2.2010 | 6400 |  |  |  | 2000 | 2000 | 2400 |
| Установка новых фекальных насосов, серии СМ на КНС 1 – 6 | 200 |  |  |  | 50 | 50 | 100 |
| Проект. Реконструкция и модернизация линейных объектов водоотведения |
| Реконструкция существующих магистральных самотечных линий канализации из труб ПВХ | 1900 |  |  |  | 950 | 950 |  |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры сельского поселения |
| Разработка инвестиционных программ организацией коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в водоотведении | 64606 | 0 | 0 | 0 | 13250 | 13000 | 38356 |
| Программа инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТКО |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |
| Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 100 |  |  |  | 50 |  | 50 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |
| разработка перспективных схем обращения с отходами Быковского сельского поселения Пестовского района Новгородской области | 75 |  |  |  |  | 75 |  |
| Разработка схемы санитарной очистки территории | 75 |  |  |  | 75 |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |
| Приобретение специализированного автотранспорта для вывоза ЖБО | 1000 |  |  |  |  | 1000 |  |
| ликвидация стихийных свалок на территории сельского поселения | 100 |  |  |  | 100 |  |  |
| рекультивация земель, захламленных стихийными свалками на территории поселения | 400 |  |  |  | 400 |  |  |
| приобретение мусорных контейнеров и оборудование площадок для сбора мусора (твердое покрытие, ограждение) | 1000 |  |  |  | 300 | 300 | 400 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры сельского поселения |
| Разработка нормативно-правового обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий в целях привлечения внебюджетного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5: Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |
| Формирование экологической культуры населения через систему экологического образования, просвещения, СМИ | 150 |  |  |  | 20 | 20 | 110 |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТКО | 2900 | 0 | 0 | 0 | 945 | 1395 | 560 |
| Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей |
| Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |
| Проект: Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в части жилищного фонда и бюджетного сектора |
| Проведение энергетического аудита | 25 |  |  |  | 25 |  |  |
| Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений | 50 |  |  |  | 15 | 15 | 20 |
| Мероприятия по перекладке электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях | 25 |  |  |  | 5 | 5 | 15 |
| Итого по Программе реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей | 100 | 0 | 0 | 0 | 45 | 20 | 35 |
| Программа установки приборов учета у потребителей |
| Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |
| Проект: Установка приборов учета в жилых домах |
| установка приборов учета потребления тепловой энергии в многоквартирных жилых домах | 100 |  |  | 20 | 20 | 20 | 40 |
| установка приборов учета на водоразборных узлах | 330 |  |  | 100 | 100 | 130 |  |
| Итого по Программе реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей | 430 |  |  | 120 | 120 | 150 | 40 |
| ВСЕГО: общая Программа проектов | 209670 | 0 | 0 | 120 | 47306 | 50023 | 112169 |

## Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в электроснабжении, обеспечивающих спрос на услуги электроснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Быковского сельского поселения Пестовского района Новгородской области, включает

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку электрической энергии;

- инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Срок реализации: 2019 г., 2026 г.

Необходимый объем финансирования: 250 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- разработка электронной перспективной схемы электроснабжения Быковского сельского поселения.

Срок реализации: 2019 г.

Необходимый объем финансирования: 150 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного электроснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Задача 3: Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры

Инвестиционный проект «Реконструкция головных объектов» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы электроснабжения в части источников электрической энергии:

- Реконструкция существующих ПС, выработавших свой срок;

- Установка новых ТП на проектируемых территориях поселения.

Цель проекта: обеспечение качества и надежности электроснабжения.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: до 2030 г.

Необходимый объем финансирования: 15 000 тыс. руб.

Инвестиционный проект «Реконструкция сетей электроснабжения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы электроснабжения в части источников электрической энергии:

Предусматривается реконструкция воздушной линии электропередачи:

1) Линия Л-1 ППС «Быково» построена в 1980-1922г.г.;

2) Линия Л-2 ППС «Быково» построена в 1980-1992г.г.;

3) Линия Л-3 ППС «Быково» построена в 1980г.;

4) Линия Л-3 ПС «Погорелово» построена в 1973-1991г.г.

на участках, имеющих высокий амортизационный износ.

Распределительные сети напряжением 0,4 кВ из самонесущего изолированного провода использовать для одновременного подключения к магистрали системы уличного освещения поселка.

Цель проекта: обеспечение качества и надежности электроснабжения.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: до 2030 г.

Необходимый объем финансирования: 50 000 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: снижение продолжительности перерывов электроснабжения.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Простой срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг электроснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- разработка инвестиционных программ электроснабжающей организации;

- разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2018-2020 гг.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организаций коммунального комплекса.

Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и качества централизованного электроснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

## Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в теплоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги теплоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Быковского сельского поселения, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку тепловой энергии;

- инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Срок реализации: 2019 г., 2025 г.

Необходимый объем финансирования: 250 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- разработка электронной перспективной схемы теплоснабжения Быковского сельского поселения.

Срок реализации: 2019 г.

Необходимый объем финансирования: 150 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: развитие системы централизованного теплоснабжения на территории сельского поселения, создание условий для повышения надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

Задача 3: Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

Инвестиционный проект «Новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение (головных объектов теплоснабжения) источников тепловой энергии» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы теплоснабжения в части источников теплоснабжения:

- Проектные работы по установке четырех газовых котлов ICI REX 62 взамен существующих в котельной №15;

- Установка четырех газовых котлов ICI REX 62 взамен существующих в котельной №15;

- Проектные работы по установке системы водоподготовки "Комплексон-6" в котельной №15;

- Монтаж системы химводоподготовки "Комплексон-6" в котельной №15;

- Проектные работы по установке четырех газовых котлов ICI REX 85 взамен существующих в котельной №17;

- Установка четырех газовых котлов ICI REX 85 взамен существующих в котельной №17;

- Проектные работы по установке одного котла КВ-ГМ-2,0 и одного котла КВ-ГМ-1,0 дополнительно к существующим в котельной НПС «Быково»;

- Установка одного котла КВ-ГМ-2,0 и одного котла КВ-ГМ-1,0 дополнительно к существующим в котельной НПС «Быково»;

- Проектные работы по установке насосов Wilo-CronoBloc-BL 50/220-15/2 в количестве 3 шт. в котельной №15;

- Установка насосов Wilo-CronoBloc-BL 50/220-15/2 в количестве 3 шт. в котельной №15;

- Проектные работы по установке насосов Wilo-CronoBloc-BL 50/220-18,5/2 в количестве 3 шт. в котельной №17;

- Установка насосов Wilo-CronoBloc-BL 50/220-18,5/2 в количестве 3 шт. в котельной №17;

- Проектные работы по установке насосов Wilo-CronoBloc-BL 80/210-37/2 в  количестве 3 шт. в котельной НПС «Быково»;

- Установка насосов Wilo-CronoBloc-BL 80/210-37/2 в количестве 3 шт. в котельной НПС «Быково».

Цель проекта: повышение качества, надежности и ресурсной эффективности работы источников теплоснабжения.

Технические параметры проекта: технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2018-2023 гг.

Необходимый объем финансирования: 6 017 тыс. руб.

Ожидаемый эффект:

- повышение надежности работы объектов централизованной системы теплоснабжения;

- снижение физического и морального износа технологического оборудования;

- создание резерва производственной мощности источников теплоснабжения.

Общий ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг теплоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

Инвестиционный проект «Новое строительство и реконструкция тепловых сетей (линейных объектов теплоснабжения)» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы теплоснабжения в части источников теплоснабжения:

- Проектирование на реконструкцию теплотрассы от котельной №15 до УТ1' с увеличением диаметра трубопровода с Дн108 мм на Дн219 мм, длиной 3 м в двухтрубном исполнении;

- Реконструкция теплотрассы от котельной №15 до УТ1' с увеличением диаметра трубопровода с Дн108 мм на Дн219 мм, длиной 3 м в двухтрубном исполнении;

- Проектирование новой теплотрассы котельной №15 от УТ1’ до «обобщенного потребителя №1» с диаметром трубопровода Дн159 мм длиной 290 м в двухтрубном исполнении;

- Монтаж новой теплотрассы котельной №15 от УТ1’ до «обобщенного потребителя №1» с диаметром трубопровода Дн159 мм длиной 290 м в двухтрубном исполнении;

- Проектирование новой теплотрассы котельной №15 от УТ1’ до «обобщенного потребителя №2» с диаметром трубопровода Дн159 мм длиной 270 м в двухтрубном исполнении;

- Монтаж новой теплотрассы котельной №15 от УТ1’ до «обобщенного потребителя №2» с диаметром трубопровода Дн159 мм длиной 270 м в двухтрубном исполнении;

- Проектирование на реконструкцию теплотрассы от котельной №17 до вывода из котельной с увеличением диаметра трубопровода с Дн108 мм на Дн219 мм, длиной 3 м в двухтрубном исполнении;

- Реконструкция теплотрассы от котельной №15 до вывода из котельной с увеличением диаметра трубопровода с Дн108 мм на Дн219 мм, длиной 3 м в двухтрубном исполнении;

- Проектирование  новой теплотрассы котельной №17 от вывода из котельной до «обобщенного потребителя» с диаметром трубопровода Дн219 мм длиной 300 м в двухтрубном исполнении;

- Монтаж новой теплотрассы котельной №17 от вывода из котельной до «обобщенного  потребителя» с диаметром трубопровода Дн219 мм длиной 300 м в двухтрубном исполнении;

- Проектирование на реконструкцию теплотрассы котельной НПС "Быково" от УТ1 до УТ2 с увеличением диаметра трубопровода с Дн159 мм на Дн219 мм, длиной 192 м в двухтрубном исполнении;

- Реконструкцию теплотрассы котельной НПС "Быково" от УТ1 до УТ2 с увеличением диаметра трубопровода с Дн159 мм на Дн219 мм, длиной 192 м в двухтрубном исполнении;

- Проектирование новой  теплотрассы НПС "Быково" от УТ2 до «обобщенного потребителя №1» с диаметром трубопровода Дн159 мм длиной 430 м в двухтрубном исполнении;

- Монтаж новой теплотрассы НПС "Быково" от УТ2 до «обобщенного потребителя №1» с диаметром трубопровода Дн159 мм длиной 430 м в двухтрубном исполнении;

- Проектирование новой теплотрассы НПС "Быково" от УТ22 до «обобщенного потребителя №2» с диаметром трубопровода Дн108 мм длиной 220 м в двухтрубном исполнении;

- Монтаж новой  теплотрассы НПС "Быково" от УТ22 до «обобщенного потребителя №2» с диаметром трубопровода Дн108 мм длиной 220 м в двухтрубном исполнении;

- Проектирование на реконструкцию теплотрассы котельной НПС "Быково" от ТК-8 до УТ22 с увеличением диаметра трубопровода с Дн57 мм на Дн108 мм, длиной 52 м в двухтрубном исполнении;

- Реконструкцию теплотрассы котельной НПС "Быково" от ТК-8 до УТ22 с увеличением диаметра трубопровода с Дн57 мм на Дн108 мм, длиной 52 м в двухтрубном исполнении.

Цель проекта: повышение качества, надежности и ресурсной эффективности работы источников теплоснабжения.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2018-2028 г.

Необходимый объем финансирования: 33 106.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг теплоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- разработка инвестиционных программ теплоснабжающей организации;

- разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2018-2020 гг.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организацией коммунального комплекса.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

## Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в водоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги водоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Быковского сельского поселения Пестовского района Новгородской области, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку воды;

- инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Срок реализации: 2019 г., 2026 г.

Необходимый объем финансирования: 250 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов, и воды.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятие:

- Производственный контроль качества питьевой воды;

- Разработка ПСД на строительство установок по очистке воды.

Срок реализации: до 2019 г.

Необходимый объем финансирования: 200 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: определение динамики химического состава воды.

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

Инвестиционный проект «Развитие головных объектов водоснабжения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоснабжения в части источников водоснабжения:

- Мероприятия по организации зоны санитарной охраны источника – разработка проекта ЗСО;

- Монтаж установок очистки воды хозяйственно-питьевого назначения серии ОРЕЛ.

Цель проекта: обеспечение надежного водоснабжения, соответствие воды требованиям законодательства.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2019-2030 г.

Необходимые капитальные затраты: 30 000 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: повышение качества и надежности услуг водоснабжения.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Инвестиционный проект «Реконструкция водопроводных сетей и сооружений» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоснабжения в части передачи воды:

- Замена магистральных сетей водоснабжения на трубы ПНД и запорной арматуры;

Цель проекта: обеспечение надежного водоснабжения, соответствие воды требованиям законодательства.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2018-2030 г.

Необходимый объем финансирования: 6 200 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: снижение потерь, повышение качества воды.

Срок получения эффекта: в соответствии с графиком реализации проекта предусмотрен с момента завершения реконструкции.

Простой срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг водоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- разработка инвестиционных программ организацией коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоснабжения;

- разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2018-2020 гг.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организацией коммунального комплекса.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного водоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

## Программа инвестиционных проектов в водоотведении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в водоотведении, обеспечивающих спрос на услуги водоотведения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Быковского сельского поселении, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих сбор и (или) транспортировку сточных вод;

- инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Срок реализации: 2019 г., 2026 г.

Необходимый объем финансирования: 250 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- разработка проектно-сметной документации на строительство локальных блочно-модульных очистных сооружений «БИОРЕСУРС».

Срок реализации: до 2019 г.

Необходимый объем финансирования: 100 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества водоотведения, минимизация воздействия на окружающую среду.

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

Инвестиционный проект «Строительство и реконструкция сооружений и головных насосных станций системы водоотведения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоотведения в части сооружений и головных насосных станций системы водоотведения:

- Монтаж блочно-модульных очистных сооружений «Биоресурс» (БР);

- Строительство автоматизированной КНС ТП 945-1-2.2010;

- Установка новых фекальных насосов, серии СМ на КНС 1 – 6.

Цель проекта: обеспечение надежного водоотведения и очистки ЖБО.

Технические параметры проекта: Технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: до 2019-2028 г.

Необходимый объем финансирования: 62 356 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: повышение качества и надежности услуг водоотведения.

Срок получения эффекта: предусмотрен в соответствии с графиком реализации проекта с момента завершения строительства.

Инвестиционный проект «Реконструкция и модернизация линейных объектов водоотведения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоотведения в части транспортировки стоков:

- Реконструкция существующих магистральных самотечных линий канализации из труб ПВХ.

Цель проекта: обеспечение качества и надежности водоотведения.

Технические параметры проекта: Технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: до 2019 г.

Необходимый объем финансирования: 1 900.

Ожидаемый эффект:

- обеспечение населения существующей и перспективной жилой застройки услугами централизованной системы водоотведения;

- снижение уровня аварийности;

- снижение количества засоров.

Срок получения эффекта: предусмотрен в соответствии с графиком реализации проекта с момента завершения реконструкции.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- разработка инвестиционных программ организацией коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоотведения;

- разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2018-2022 гг.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организацией коммунального комплекса.

Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и качества централизованного водоотведения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

## Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в газоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги газоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Быковского сельского поселения, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятие:

Мероприятия по данному пункту на территории Быковского сельского поселения Пестовского района Новгородской области не предусматриваются.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия по данному пункту на территории Быковского сельского поселения Пестовского района Новгородской области не предусматриваются.

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

Инвестиционный проект «Реконструкция и техническое перевооружение (ГРП, другие источники либо головные объекты газоснабжения)» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы газоснабжения:

Мероприятия по данному пункту на территории Быковского сельского поселения Пестовского района Новгородской области не предусматриваются.

Инвестиционный проект «Новое строительство сетей газоснабжения (линейные объекты газоснабжения)» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы газоснабжения:

Мероприятия по данному пункту на территории Быковского сельского поселения Пестовского района Новгородской области не предусматриваются.

Инвестиционный проект «Реконструкция сетей газоснабжения (линейные объекты газоснабжения)» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы газоснабжения:

Мероприятия по данному пункту на территории Быковского сельского поселения Пестовского района Новгородской области не предусматриваются.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры

Мероприятие:

Мероприятия по данному пункту на территории Быковского сельского поселения Пестовского района Новгородской области не предусматриваются.

## Программа инвестиционных проектов в сбор и утилизацию (захоронение) ТКО, КГО и других отходов

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТКО, обеспечивающих спрос на услуги сбора и утилизации ТКО по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Быковского сельского поселения, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Срок реализации: 2019, 2026 гг.

Необходимый объем финансирования: 100 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дадут, но их реализация обеспечит оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- разработка перспективных схем обращения с отходами Быковского сельского поселения Пестовского района Новгородской области;

- разработка схемы санитарной очистки территории.

Мероприятие предусматривает создание системы информационной поддержки разработки и реализации нормативных правовых, организационных и технических решений по повышению эффективности, надежности и устойчивости функционирования системы захоронения (утилизации) ТКО.

Срок реализации: 2019-2018 гг.

Ожидаемый эффект: мероприятия непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает:

- создание условий для повышения надежности и качества обращения с ТКО по минимизации воздействия на окружающую среду;

- полное формирование информационной базы о состоянии окружающей природной среды Быковского сельского поселения Пестовского района Новгородской области;

- качественное повышение эффективности управления в сфере утилизации (захоронения) ТКО за счет технического обеспечения получения, передачи, обработки и предоставления оперативной, объективной информации об обращении ТКО, уровне загрязнения.

Необходимый объем финансирования: 150 тыс. руб.

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

Инвестиционный проект «Разработка и реализация проектов ликвидации объектов накопленного экологического ущерба и реабилитации загрязненных территорий» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития объектов утилизации (захоронения) ТКО:

- приобретение ассенизаторской машины для вывозов ЖБО от индивидуальных септиков и выгребных ям на ЛБМОС;

- ликвидация стихийных свалок на территории сельского поселения;

- рекультивация земель, захламленных стихийными свалками на территории поселения;

- приобретение мусорных контейнеров и оборудование площадок для сбора мусора (твердое покрытие, ограждение);

- организация в поселении раздельного сбора мусора.

Цель проекта: устранение, оценка и ликвидация накопления экологического ущерба, нанесенного отходами производства и потребления.

Технические параметры проекта: Технические параметры рекультивации объектов (санкционированных и несанкционированных свалок) определяются при разработке проектно-сметной документации. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

Рекультивация должна носить санитарно-эпидемиологическое и эстетическое направление. Работы по рекультивации должны включать выравнивание свалки, прикатывание свалочного грунта и засыпку его чистым почвогрунтом, для предотвращения эрозии нанесенного верхнего слоя целесообразно произвести посев трав.

Срок реализации проекта: до 2020 г.

Необходимый объем финансирования: 2 500.

Ожидаемый эффект: реализация мероприятий непосредственный эффект в стоимостном выражении не дает, но их реализация обеспечивает:

- снижение экологического ущерба;

- снижение площади загрязнения земель отходами производства и потребления (площадь несанкционированных свалок на конец реализации Программы должна составлять 0 Га, должна быть обеспечена ликвидация несанкционированных свалок – 100%);

- возврат в хозяйственный оборот рекреационных земель, занятых свалками.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- разработка нормативно-правового обеспечения;

- разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий в целях привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2019-2018 гг.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена Администрацией Быковского сельского поселения Пестовского района Новгородской области.

Ожидаемый эффект: повышение инвестиционной привлекательности.

Задача 5: Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей

Мероприятия:

- формирование экологической культуры населения через систему экологического образования, просвещения, СМИ.

Цель проекта: создание эффективной системы информирования населения о ходе выполнения Программы, широкое привлечение общественности к ее реализации.

Срок реализации: 2018-2022 гг.

Необходимый объем финансирования: 150 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: мероприятия непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает:

- повышение общественной активности граждан путем вовлечение их в участие в решение проблем охраны окружающей среды;

- повышение экологической культуры населения;

- увеличение доли населения, принявшего участие в экологических мероприятиях, обеспечение информацией в области охраны окружающей среды.

## Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей

В программу реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей включены мероприятия по повышению эффективности использования коммунальных ресурсов потребителей (многоквартирные дома, бюджетные организации, освещение).

Основные программные мероприятия в части жилого фонда и бюджетного сектора:

- проведение энергетического аудита;

- разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования;

- повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений;

- мероприятия по перекладке электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях;

- мероприятия по автоматизации потребления тепловой энергии зданиями, строениями, сооружениями.

Объем финансирования Программы, в части мероприятий по энергосбережению в жилищном фонде и в организациях с участием государства и сельского поселения составляет 100 тыс. руб., в т. ч. по источникам финансирования:

- бюджет сельского поселения – 100,0 тыс. руб.;

- внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.

Экономические результаты

Общий экономический эффект от реализации Программы составит:

- экономия электрической энергии – данные отсутствуют;

- экономия тепловой энергии – данные отсутствуют.

## Программа установки приборов учета у потребителей

В программу установки приборов учета у потребителей включены мероприятия по оборудованию приборами учета многоквартирных домов.

Основные программные мероприятия в части жилого фонда:

Жилой сектор:

- установка приборов учета потребления тепловой энергии в многоквартирных жилых домах – 100 тыс. руб.;

- установка приборов учета на водоразборных узлах – 330 тыс. руб.

Объем финансирования Программы: 430 тыс. руб.

# ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Новгородской области, Пестовского района, бюджета Быковского сельского поселения, а также средств предприятий коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории муниципалитета, включенных в соответствующие проекты инвестиционных программ. Инвестиционными источниками предприятий коммунального комплекса являются амортизация, прибыль, а также заемные средства.

К реализации мероприятий могут привлекаться средства окружного и федерального бюджетов в рамках финансирования окружных и федеральных программ по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджетов всех уровней на очередной финансовый год.

Обоснование динамики уровней тарифов, платы населения за коммунальные услуги, а также расчет критериев доступности для населения коммунальных услуг представлен в разделе 9 Обосновывающих материалов «Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности».

# УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

## Ответственные за реализацию Программы

Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в соответствии с требованиями, определенными действующим законодательством.

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей программы.

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – Администрация Быковского сельского поселения Пестовского района Новгородской области.

Координатором реализации Программы является Администрация Быковского сельского поселения Пестовского района Новгородской области, которая осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении Программы.

Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы.

## План-график работ по реализации Программы

Сроки реализации инвестиционных проектов, включенных в Программу, должны соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов.

Реализация программы осуществляется в 2 этапа:

1 этап – 2016-2020 гг.;

2 этап – 2021-2030 гг.

Разработка технических заданий для организаций коммунального комплекса в целях реализации Программы осуществляется в 2015-2016 гг.

Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в нормативных правовых актах Пестовского района Новгородской области.

## Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга.

Целью мониторинга Программы Быковского сельского поселения является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры поселения.

2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы Быковского сельского поселения предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

## Порядок корректировки Программы

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается Администрацией Быковского сельского поселения по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению Главы администрации Быковского сельского поселения.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Быковского сельского поселения Пестовского района Новгородской области на период 2016 – 2020 годы с перспективой до 2030 года

Разработчик:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОАУДИТ»

Юридический/фактический адрес: 160011, г. Вологда, ул. Герцена, д. 56, оф. 202

тел/факс: 8 (8172) 75-60-06, 733-874, 730-800

адрес электронной почты: energoaudit35@list.ru

Свидетельство саморегулируемой организации № СРО № 3525255903-25022013-Э0183

| Генеральный директор | __________________ | Антонов С.А. |
| --- | --- | --- |

Заказчик:

Администрация Быковского сельского поселения

Юридический адрес: 174541, Новгородская область, Пестовский район, д. Богослово, ул. Советская, д. 6

| Глава Быковского сельского поселения | __________________ | Смирнова Е. И. |
| --- | --- | --- |

# Text boxes

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

БЫКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕСТОВСКОГО РАЙОНА

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

на 2016-2020 годы и на период до 2030 года

Пояснительная записка

2016 г.

2015 г.